柴油发电机组招标技术规格书及参数

一、总则

1、本要求提出了对该项目机组及配套设备等功能设计、结构、性能、调试和试验等方面的技术要求。

2、机组采用整机一体式结构，不允许使用槽钢焊接，需使用弹性材质钢板冲压折弯成型；所有部件均成套于钢架底座上，确保无漏油、漏水、漏气、漏电等不良现象。供货范围包括柴油发电机组的设计、制造、运输、机组安装、设备联调、试运行、验收、培训及售后服务保养等工作。

3、本技术要求为最基本的。凡本要求中未规定，但在相关设备的国家标准或 IEC 标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文进行优化设计、制造、试验和安装，满足招标人当前和未来可能的功能需求。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，投标人所提供的任何替代指标不低于本技术要求。

4、本技术要求所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

5、本技术要求经招标人、投标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

6、本技术要求中未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

二、招标内容

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 额定功率600KW 备用功率660KW | 套 | 2 | 并机运行，含设备本体供货、运输、安装及调试等。需提供发动机、发电机、控制系统OEM授权书，及官方验证方式 |

三、设备采用的技术标准：

IEC34-1:旋转电机定额和性能

GB755:旋转电机基本技术要求，GB1105:内燃机台架性能试验方法

GB1859:内燃机噪声测定方法

GB2820:往复式内燃机驱动的交流发电机技术条件

GB2423.4:电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法

GB2423.16:电工电子产品基本环境试验规程 试验J：长霉试验方法。

GB3907 :工业无线电干扰基本测量方法

GB5320 :内燃机电站名词术语

GB12699:工频柴油发电机组额定功率，电压及转速

ZB J91 005:内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法

柴油燃料标准

柴油燃料 根据EN 590 标准

等级编号1-D 根据ASTM D 975-03 标准

等级编号2-D 根据ASTM D 975-03 标准

四、柴油发电机组配置要求：

主要配置要求如下：

1、柴油机选用电喷调速型；

2、发电机选用无刷励磁系统交流发电机，防护等级不低于IP23，绝缘等级不低于H级；

3、机组配套自动控制屏，控制器设有手动/自动启动、自动故障监管等功能，带功能选择器，指示及监管仪表等；

4、全套工业型消声器、波纹避震节、不锈钢弯管等排烟系统组件；

5、机组配备免维护蓄电池及电池接地开关，蓄电池应配套安装架置于底座，风扇及闭式循环冷却水箱等；

6、机组配备不小于8小时工作的日用油箱；

机组的安装包含但不限于：机组吊装就位、排烟管路安装、燃油管路安装、自启动信号线缆、市电浮充充电器线缆工程、机组调试所需的机油（15W-40/CF以上级别机油，容量满足所选柴油机的加注要求）、柴油（满足调试用柴油）、防冻液（-25℃以上级别，容量满足所选水箱的加注要求）、机组的操作维护培训等；

五、发电机组技术要求

柴油发电机组产品符合 GB2820-97《柴油发电机组通用技术条件》,并能满足以下所列性能指标。

总体性能：

机组设有 DC12/24V免维护蓄电池起动，容量保证连续起动机组六次，并设有柴油机驱动充电机及市电充电器，为电池充电。

机组自带风扇散热水箱闭式循环冷却，在环境 40℃以下，机组冷却系统均能保持正常。

固定式机组附有消声器，膨胀减震接头，机座避震器等，并可根据用户的排烟道位置，来确定（提供）垂直砖道或排烟管的尺寸，以确保机组的输出功率不受影响。

柴油机过滤系统：采用干式筒型空气滤清器及壳式柴油滤清器和机油滤清器，滤清器可以更换；

排烟系统：采用工业重型排烟消声器。

六、技术性能：

1、柴油发电机组技术参数

功率要求：主用600KW/备用660KW

额定电压：400V

额定频率：50HZ
频率降:≤1%

稳态频率带:≤0.5%

相对频率整定下降范围:≥3.5%

相对频率整定上升范围:≥+2.5%

瞬态频率偏差:≤-7%

频率恢复时间:≤2S

稳态电压偏差:≤±0.5%

瞬态电压偏差:≤-15%

电压恢复时间:≤2S

短时电流：150% 10S

2、柴油机主要技术参数

柴油机型式：立式，四冲程，增压中冷型，L形排列；

柴油机最大功率≥730KW；

启动方式：DC12\24V电起动；

冷却方式：闭式循环水冷却，自带水箱风扇散热；

耗油率 (100%负载)：≤ 196 g/kwh；

发动机调速方式：电喷方式；

排放标准：必须符合GB20891-2014非道路国三标准。投标文件提供柴油机排放报告证书或网络公告截图；

投标供应商必须具有柴油机制造商授权配套证书，提供原件备查或柴油机官网公告截图。

3、发电机主要技术参数

发电机功率≥600KW；

额定输出电压：400V；

额定频率：50Hz；

发电机效率：≥94%；

绝缘等级：H级；

防护等级：IP23；

发电机温升：在常用功率工况下，不超过125℃；

发电机组设有短路和超负载保护，由随机输出框架式断路器进行；

励磁方式：AVR自动调压；

4、控制系统主要技术要求

机组并机控制柜采用智能并机控制器，中英文液晶显示操作面板，并机与整机成一体式结构。

控制屏功能：可实现全自动启动，发动机、发电机数据显示，历史故障记录，发动机故障保护，电能数据显示等。

自动控制功能: 机组应能0～100秒延时后（可调）启动，在收到远程停机信号后经1～10分钟（可调）延时空载运行后自动停机，在收到远程紧急停机信号后应立即停机。

控制系统必须实现以下机组测量：发电机三相\线电压，频率，电流，功率，功率因素，发动机水温，发动机机油压力，发动机转速，蓄电池电压，燃油油位，机组运行时间，机组发电量等测量信号。

控制系统必须实现以下机组保护：当电压超范围，频率超范围，机油压力低，过电流，断相，发电机差动保护、冷却水温偏高/低，欠/超速度，过载，电池电压低等故障时应能发出预警或报警停机功能。

控制系统通信：必须具有遥控功能，并提供通信协议和通信接口（RS232或485）

5、燃油箱主要技术要求

容量：不低于日用8小时工作容量。

油箱型式：底座式。

油箱应经过防锈处理，至少喷涂一道底漆，两道面漆。

油箱应配有检修口，并且检修口应有防尘盖板。

油箱应有液位指示器及指示器关断阀门。

油箱应设有主出油口、备用出油口、回油口、燃油加注口、溢油口、排污口等。

油箱应装设液位计，液位计供控制系统提供油量检测信号。

6、其它

1）机组保护装置

下列故障情况下，机组会自动停机，并发出相应信号：机油低油压、高水温、超速、启动失败。

2）可靠性：机组的平均故障间隔期不低于 2000 小时。

3）机组起动方式可选择：

手动开关功能；全自动起动功能，当市电停电，起动时间迟延＜5秒（可调）后，能自动启动机组（共有六次连续自动起动功能）。

4）结构及其他指标：

机组控制屏的各电气测量仪表的精度等级等于或高于2.5级。

控制屏与机组之间安装有防震装置。

发电机组、励磁机和调速器的组合效率在额定负载和 0.8 功率因数下，不低于 95%。

七、附件及附属装置

1、要求卖方提供附件清单（注明数量、型号、产地及生产厂家，原产地合格证）记入投标总报价中；提供备品备件1套（含三滤、专用工具）。

2、要求卖方提供随机应供给的附属装置的清单及说明，对选项的附属装置，分项报价。

3、随机附件应包括（但不限于此）：机组合格证、机组使用手册（含发动机、发电机说明书）、产品报关单等。

八、备品备件及易损件

1、要求卖方提供随机备品备件、易损件清单（注明数量、单价、合计价），计入投标总价中；

2、卖方应将设备质保期后两年内正常运行所需的备品备件、易损件列出清单（注明数量、单价、合计价）。

九、技术文件

1、卖方在设备鉴定合同生效后，应向买方提供中文技术资料一套，如基础安装尺寸、一次接线图和有关技术资料；

2、随机技术文件：

卖方须提供完整的项目文件；

设备操作与维修手册，材料清单，产品合格证书；

十、售后服务

1、设备质量保证期为验收合格后2年；

2、质保期内设备发生故障根据买方要求在接到故障通知后4小时到达现场并解决质量问题；

3、质保期内卖方应提供免费维修保养服务，履行定期上门、产品质量跟踪服务； 卖方应负责对买方人员的培训，培训内容涉及设备的使用及维护。