岷山环能高科股份有限公司

老配电室高低压开关设备

改造方案及技术要求

- 工程概况

本次改造项目工程位于岷山环能高科股份有限公司的老南厂区、新办公楼西北侧。该项目原有地上配电室一座共上下两层，一层为低压1.2#配电室，二层为高压配电室。安装容量共计9190kVA,其中变压器容量：500+1000×3+1250+2×1600kVA（见一次图），硅整流电机2台：620+620kW。

- 原电源情况：

原三电源进线，进线电源分别为：马6线、马7线、青10线。高压室进线、出线采用下电缆进出线方式。

- 原配电所主接线：

10kV主接线为单母线不分段接线方式，正常运行时三路电源同时带电，但只有1路进线供全部负荷。

- 平面布置：

配电所采用二层带电缆夹层布置方案，二层设有10kV高压室，一层设有1、2#低压配电室。10KV高压开关柜采用离墙U型布置，低压室也采用U型离墙布置。

- 高压设备选型：

- 原高压设备型号：GG-1A(F)，因柜型较老及使用年限过长，更换配件困难及运行稳定性越来越差，本次拟全部更换。

- 新更换10kV高压开关柜采用铠装移开式交流金属封闭设备：柜型：KYN28A-12，配真空断路器,采用弹簧储能操作机构，进线柜配手动/电动底盘车。

- 三路进线柜进线侧配PT手车（电源检测PT），配智能快切装置（PMC-8810）。三路进线柜应可靠电气闭锁。

- 配高压无功滤波补偿装置1套，用于硅整流电机的功率因数补偿。该装置补偿容量：800kvar，采用自动补偿方式，根据需要可安装在设备现场或高压配电室内。进线侧配隔离开关及带电显示器；外形尺寸（宽×深×高）：1400×1500×2400mm。主要配置如下：

- 自动补偿控制器：TSK-3000  DC24V；

- 微机保护装置：TSB-3000；

- 真空接触器（无锡蓝虹）：JCZ5-12D/630A；

- 高压电容器（无锡特电）：BFM12//3-267-1×3；

- 电流互感器及放电线圈：大连二互；

- 串联电抗器（全铜材质）：CKSGL-10/40-5%。

- 系统设智能网关1套，包含配电室内高低压柜、直流屏相应参数采集及上传，上传采用光纤通讯方式。上传地点：新建氧化锌配电室，具备本地操作/远程监控功能。包含引至新建氧化锌配电室中本项目信息的接入调试等。

- 保护装置需采用数字化微机保护装置。

- 操作及合闸电源采用220V直流电源，容量：65AH。采用自冷充电模块。控制屏采用触摸式监控屏，并与综自厂家统一通信规约。

- 关键元器件选型：

- 真空断路器：库柏（宁波）电气有限公司、西安森源电气(集团)有限公司、陕西宇光电气有限公司。

配置要求：进线柜：固封极柱式，出线柜：绝缘筒式。固封极柱及真空灭弧室：合资品牌或宝光股份。电容器保护用出厂前需做老练试验并付证明文件。

- 低残压母线保护及PT柜：南京菲迈特、安徽远拓、安徽一天。

- 电压、电流互感器：大连一互、大连二互、大连北方。

- 微机保护装置及能耗管理系统：南瑞继保9600系列、珠海万利达810Hc系列、深圳中电851X（出线回路：651X）系列。

- 开关柜综合状态分析仪（液晶触摸屏）：珠海汉升电子、湖南铭瑞特电力、东营立能电气。

配置要求：进出线柜配开关柜综合状态分析仪，该分析仪应具备7寸触摸屏显示、开关柜状态模拟显示、温度曲线显示、温度月最高温记录、报警、分合闸操作事件记录、无线测温（进线柜6点、出线柜9点）、视频监控（进线柜1路）、防误语音提示、测量三相电力参数、谐波等参数、分合闸操作开关、超温状态输出接口、三相带电显示及闭锁、带电自检、RS485、TCP/IP通讯接口、加热除湿及排风控制等功能。

- 电能表：许继仪表。

- 微型控制断路器：北京人民电器厂。

- 按钮、信号灯及转换开关：APT（苏州西门子）。

- 柜体：万控智造。

- 低压设备选型：

- 原低压设备型号：PGL/GGD混合使用，因柜型较老及主要元器件运行稳定性越来越差，本次拟全部更换。

- 新更换柜型采用抽屉式开关柜，柜型：GCS，外形尺寸：800(1000)×1000×2200mm。

- 低压开关设备防护等级不低于：IP40。进线、母联柜框架断路器的额定短时耐受电流（Icw）不低于65kA，且满足相应变压器额定电流覆盖范围内开关柜的企业自我声明+型式试验报告或 CQC证书中对 Icw的要求。

- 鉴于到本改造项目中出线电缆与负荷容量的不确定性，出线柜中塑壳断路器均采用双断点电子式结构，额定电流调整范围：0.4-1.0In。设备运行前配合业主对断路器正确整定。

- 关键元器件选型：

- 框架、塑壳断路器：常熟开关制造。其中：框架：CW6系列；塑壳：CM5Z。

- 电流互感器：上海安科瑞、APT。

- 按钮、信号灯及转换开关：APT。

- 电测表：深圳中电PMC—53A，丹东华通PDM—820EH，江阴斯菲尔Sfere100。

- 无功补偿控制器、补偿模组及有源滤波器（APF）：北京科麦罗电气，艾森贝尔电气、佛山胜业电气。

推荐采用补偿模组，卧式机箱结构，方便安装及维护。同时预留1台APF或SVG的安装位置及预留一次接线孔。

模组所指为：每个回路的保护器件+投切开关+滤波电抗器+电容器均整体安装在一个容器内，方便安装及后期维护。

- 柜体：万控智造Aikko柜型。

- 制造商资质要求：

- 高压开关设备：柜型：KYN28A-12，防护等级：IP4X。

设备制造商应提供相应柜型型式试验报告的复印或扫描件，，报告至少应包含封面、检验/试验结论、检验项目结论页面。

- 高压滤波补偿装置：柜型：TBB□/AZFC，防护等级：IP4X。

设备制造商应提供相应柜型型式试验报告的复印或扫描件，，报告至少应包含封面、检验/试验结论、检验项目结论页面。

- 直流电源装置：设备制造商应提供相应柜型型式试验报告的复印或扫描件，报告至少应包含封面、检验/试验结论、检验项目结论页面。

如为外协，需要提供外协制造商的资质文件及加盖公章的授权委托书复印/扫描件，原件备查。

- 低压开关设备，柜型：GCS，防护等级：IP40。

设备制造商应提供相应柜型型式试验报告+企业自我声明或CQC证书的复印或扫描件，，报告至少应包含封面、检验/试验结论、检验项目结论页面。电流等级范围应覆盖图纸中变压器额定电流（1443A∽2309A）。

- 混合补偿滤波柜防护等级：IP40。采用有源（APF）+无源（TSC）混合滤波补偿方案，投切类型：半导体电子开关。

设备制造商应提供相应柜型型式试验报告的复印或扫描件，，报告至少应包含封面、检验/试验结论、检验项目结论页面。如为外协，需要提供外协制造商的资质文件及加盖公章的授权委托书复印/扫描件，原件备查。

- 高低压开关设备（KYN28A/GCS）需为同一制造商生产产品，不允许外协，不符为废标项。

- 本项目不接受非制造商投标。如为联合体投标，牵头人应为具备本项目资质的设备制造商。

- 本项目中微机保护装置、开关柜综合状态分析仪、电测表及相应具有通讯设备的通讯接口应引至端子板。

- 改造范围：包含高低压原柜拆除、新柜就位、变压器与低压柜间母线连接、数据通信（光纤）、安装调试及改造期间的原负荷应急快速恢复供电等。

- 北电解车间高压柜本次一起改造，根据系统需要选配通讯管理系统，配置同上要求。

- 改造主设备清单：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 台 | 16 |  |
| 2 | 高压开关柜 | KYN28A-12（北电解车间） | 台 | 4 |  |
| 3 | 高压滤波补偿装置 | TBB□-10/800 | 套 | 1 |  |
| 4 | 高压母线桥 | 1250A | 套 | 1 |  |
| 5 | 直流电源装置 | 65AH DC220V(组2面屏) | 套 | 1 |  |
| 6 | 直流电源装置 | 24AH DC220V(壁挂式) | 套 | 1 |  |
| 7 | 通讯管理系统 | 包含智能网关、配电室内外通信及调试（不含光缆敷设）。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 低压开关柜 | GCS | 台 | 21 |  |
| 9 | 低压转角柜 |  | 台 | 4 |  |
| 10 | 低压封闭母线 | 变压器与低压进线柜间 | 套 | 4 |  |
| 11 | 现场改造安装费用 | 包含高低压原柜拆除、新柜就位、变压器与低压柜间母线连接、数据通信（光纤）、安装调试及改造期间的原负荷应急快速恢复供电等。 | 套 | 1 |  |

- 技术要求中与图纸有冲突时，以较高技术要求为准。